## ZELENA ZGRADA + SKVV
Red. Br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina za 1 godinu | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke
1 | Zelena zgrada i SKVV obuhvaćaju: a) klima komore b) rashladnici c) VRV sustave d) ventilokonvektore
1a) | Redovito održavanje (servis) klima komora obuhvaća:
| -pregled rada instalacija za osiguranje funkcionalnog i ispravnog rada svih sustava prema specifikaciji strojarskog i elektroprojekta. | zahvat | 12
| -Vanjski pregled brtvljenja svih vrata na komori, svih spojeva, grijanja i hlađenja. | zahvat | 12
| -Kontrola i čišćenje vanjskog oplošja komora i kanala za distribuciju i odbacivanje zraka koji se nalaze unutar strojarnice. Zamjena filtera jednom godišnje te po potrebi i čišćenje. | zahvat | 1
| -Čišćenje unutrašnjosti klima komore | zahvat | 1
| -Čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača (grijač/hladnjak) | zahvat | 1
| -Provjera i čišćenje ventilatora (radijalni/aksijalni) | zahvat | 1
| -Provjera remenja, ležajeva i spojeva ventilatora | zahvat | 1
| -Provjera rada elektromotora i mjerenje struje | zahvat | 1
| -Provjera i podešavanje zaklopki svježeg, povratnog i otpadnog zraka | zahvat | 1
| -Provjera aktuatora zaklopki | zahvat | 1
| -Provjera sustava odvoda kondenzata i sifona | zahvat | 1
| -Ispitivanje sigurnosnih elemenata i zaštita | zahvat | 1
| -Funkcionalno ispitivanje klima komore u radu | zahvat | 1
| -Izrada servisnog zapisnika i izvještaja | zahvat | 1
1b) | Redovito održavanje (servis) rashladnih uređaja obuhvaća:
| -Provjeriti čistoću, oštećenja, koroziju. | zahvat | 12
| -Provjeriti regulacijske i sigurnosne elemente i ekspanzijske posude. | zahvat | 4
| -Provjeriti instalacije s radnom tvari koja se nalazi u rashladniku na propuštanje. | zahvat | 1
| -Pranje izmjenjivača Dry coolera. | zahvat | 1
| -Provjera rada Dry coolera i Daikin chillera i po potrebi podešavanje parametara. | zahvat | 12
| -Čišćenje filtera na vodenom krugu. | zahvat | 20
| -Provjera glikola u sustavu. | zahvat | 1
| -Provjeriti čistoću, oštećenja i koroziju na ventilatorskim jedinicama. | zahvat | 12
| -Provjeriti okreće li se elisa ventilatora lako i bešumno. | zahvat | 12
| -Provjeriti dijelove ventilatora (motora,amortizera, ležajeva). Podmazati ih i po potrebi zamijeniti. | zahvat | 12
| -Provjeriti regulacijske i sigurnosne elemente. | zahvat | 12
2 | Redovito održavanje (servis) VRV sustava obuhvaća:
| - zamjena i nadopunjavanje potrošnog materijala; - revizija KKB; - provjera elektroničke opreme; - čišćenje umetka za filtriranje; - provjera učinkovitosti grijanja ili hlađenja prostorije; - kalibracija važnih komponenti vanjske jedinice; - provjera rada sustava odvodnje | zahvat | 12
| Prije prebacivanja u ljetni režim ventilokonvektora, tj. u period hlađenja, provjeriti rad pumpe kondenzata na ventilokonvektorima te protočnost odvoda kondenzata. Uvjeti održavanja unutarnjih VRV jedinica: Proljetni redovni godišnji servis ventilokonvektora/unutarnjih VRV jedinica uključuje: - Čišćenje filtera i usisne maske - Čišćenje izmjenjivača i kućišta - Rastavljanje ventilatora sa kompletnim čišćenjem (po potrebi) - Kontrola rada pumpice kondenzata (ukoliko postoji) - Kontrola rada uređaja - Kontrola odvoda kondenzata - Zamjena filtera svake 2 godine ili češće ovisno o potrebama i korištenju prostora -Demontaža i čišćenje unutrašnjosti izmjenjivača i kućišta s adekvatnim kemijskim i mehaničkim sredstvima klima komore Jesenski redovni godišnji servis ventilokonvektora/unutarnjih VRV jedinica uključuje: - Čišćenje filtera i usisne maske - Kontrola rada pumpice kondenzata (ukoliko postoji) - Kontrola rada uređaja - Kontrola odvoda kondenzata | zahvat | 2
| -Kontrola zaprljanosti, po potrebi čišćenje i zamjena filtera. | zahvat | 12
1d) | Redovito održavanje (servis) ventilokonvektora obuhvaća:
| -Kontrola sastavnih elemenata | zahvat | 1
| -Kontrola zaprljanosti, po potrebi čišćenje i zamjena filtera | zahvat | 1
| -Servis i čišćenje ventilatora | zahvat | 1
Korektivno održavanje ventilokonvektora obuhvaća:
| -Zamjena ventilatora | kom | 2
| -Kemijsko čišćenje izmjenjivača | kom | 20
2 | Korektivno održavanje (rezervni dijelovi) obuhvaća:
| Pumpa IP-E80/115-2,2/2 | kom | 2
| Pumpa Wilo Stratos 80/1-12 | kom | 2
| Pumpa Wilo Stratos Maxo-D 32/0,5-8 | kom | 2
| Presostat Trend DPIA 500-1000 | kom | 2
| Pogon zaklopki Trend ADS 10-230 | kom | 2
| Ventilator ER31C-2DN.D7.1R | kom | 2
| Miš ventil Trend Al0620-P-X-K | kom | 2
| Senzor temperature trend TB/TL/L | kom | 2
| Dobava i ugradnja postojećih uređaja | zahvat | 8
3 | Rashladnici za hladne komore kuhinje i laboratorija
Redovito održavanje (servis) rashladnika obuhvaća:
| -Vizualni pregled i osnovna kontrola | zahvat | 1
| -Čišćenje isparivača i kondenzatora | zahvat | 1
| -Kontrola rashladnog kruga | zahvat | 1
| -Servis kompresora | zahvat | 1
| -Kontrola ventilatora i motora | zahvat | 1
| -Električna provjera i test zaštita | zahvat | 1
| -Provjera hidrauličkog kruga | zahvat | 1
| -Funkcionalni test rashladnika: -mjerenje ulazno/izlazne temperature vode -test rada u različitim režimima -evidencija svih radnih parametara | zahvat | 1
| -Izvještaj o servisu | zahvat | 1
Korektivno održavanje obuhvaća:
| -Punjenje rashladnog sredstva prema specifikaciji uređaja | zahvat | 1
| -Zamjena filtera | kom | 1
| -Kemijsko čišćenje izmjenjivača | kom | 1
| -Zamjena motora ventilatora | kom | 1
| -Zamjena senzora | kom | 1
4 | Izvanredno i korektivno održavanje (servis) split klima uređaja obuhvaća:
| Vizualni pregled klima uređaja -vizualni pregled unutarnje i vanjske jedinice -provjera mehaničkog stanja kućišta, nosača i izolacije -provjera curenja kondenzata i rashladnog sredstva | kom | 50
| Servis unutarnje jedinice | kom | 50
| Servis vanjske jedinice | kom | 50
| Demontaža unutarnje jedinice zbog detaljnog čišćenja cijele unutarnje jedinice | zahvat | 5
| Kontrola rashladnog kruga | kom | 50
| Dopuna rashladnog sredstva (ako je potrebna) | kg | 65
| Provjera sustava odvodnje kondenzata | zahvat | 1
| Električna provjera | zahvat | 1
| Funkcionalno testiranje | zahvat | 1
| Mjerenje radnih parametara | zahvat | 1
| Izvještaj o servisu | zahvat | 1
| Dubinska kemijska dezinfekcija | zahvat | 1
| Zamjena turbine ventilatora | zahvat | 1
| Zamjena PCB ploče | zahvat | 1
| Zamjena senzora temperature | zahvat | 1
| Dobava i ugradnja uređaja od 3,5kW, uključujuči sve potrebne dijelove do pune funkcionalnosti | kom | 5
| Zamjena pumpe kondenzata | zahvat | 1
5 | Sati rada korektivnog održavanja (uključujući vikende i blagdane) | h | 650
Ukupno
POPIS OPREME KOJA JE PREDMET OVOGA ODRŽAVANJA
STROJARNICA „A“
| KOMORA OPREMA | OZNAKA | PROIZVOĐAČ | TIP | TVOR. BR. | GODINA PROIZVODNJE
| Rashladni agregat | EWWD240MBYNN | DAIKIN |  | 7700453 | 2008
| Rashladni agregat | EWWD240MBYNN | DAIKIN |  | 7700451 | 2008
| Dry cooler |  | LU –VE CONTARDO
| 7.OP sala | K.K.3 | PROKLIMA | K.U.3DU25SH | 5896 | 2008
| ostalo |  | PROKLIMA |  |  | 2008
| ostalo |  | PROKLIMA |  |  | 2008
STROJARNICA „B“
| KOMORA OPREMA | OZNAKA | PROIZVOĐAČ | TIP | TVOR. BR. | GODINA PROIZVODNJE
| OP sale | K 1 | PROKLIMA | KU 4-DU25SH | 5890 | 2008
| Mali zahvati i hitna služba | K 2 | PROKLIMA | KU 5-DU25SH | 5891 | 2008
| Specijalistički pregledi | K 3 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5892 | 2008
| Spec. Pregledi i citološki lab. | K 4 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5893 | 2008
| Sanitarni propusnici i rezonance | K 11 | PROKLIMA | KU 2-DU25SH | 5889 | 2008
| Generator pare |  | ĐURO ĐAKOVIĆ | GH - 350 | 2346 | 2008
| Dvostruki automatski ionski omekšivač vode |  | 3M | WD30 R1/3M
STROJARNICA „C“
| KOMORA OPREMA | OZNAKA | PROIZVOĐAČ | TIP | TVOR. BR. | GODINA PROIZVODNJE
| Unutrašnji prostori | KK 5 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5883 | 2008
| Magnetska rezonanca | KK 6 | PROKLIMA | KU 2-DU25SH | 5884 | 2008
| Snimaonica | KK 7 | PROKLIMA | KU 4-DU25SH | 5885 | 2008
| Klimatizacija radiologije | KK 8 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5886 | 2008
| Klimatizacija laboratorija | KK 9 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5887 | 2008
| Liječničke sobe | KK 10 | PROKLIMA | KU 4-DU25SH | 5888 | 2008
| Rashladni agregat | EWWD240MBYNN | DAIKIN |  | 7700452 | 2008
| Dry cooler |  | LU –VE CONTARDO
| KOMORA OPREMA | OZNAKA | PROIZVOĐAČ | TIP | TVOR. BR. | GODINA PROIZVODNJE
| Poliklinika ORL | KK1 - ORL | PROKLIMA | KU 2-M-DV50P-S | 7146 | 2009
| HUMANA REPRODUKCIJA |  | PROKLIMA |  | 36797 | 2018
| Ventilokonvektori Zelena zgrada i SKVV | Daikin, Carrier, Hyundai, Ciat, Midea |  |  | 150 komada
DVORIŠTE KOD RTG-a
| VRV OPREMA |  | PROIZVOĐAČ | TIP |  | GODINA PROIZVODNJE
| MR (2021) |  | LG | Lg Multi V 5 |  | 2021
| MR (Philips) |  | Rhoss | CY01100022 |  | 2023
VUK VRHOVAC
| VRV OPREMA |  | PROIZVOĐAČ | TIP |  | GODINA PROIZVODNJE
| HUMANA REPRODUKCIJA |  | DAIKIN | VRV 4 INVERTER |  | 2018
OPSEG KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA
Korektivno održavanje obuhvaća otklanjanje kvarova na predmetnoj opremi mimo preventivnog održavanja.
Korektivno održavanje obuhvaća intervencije na zahtjev naručitelja tijekom čitavog trajanja Ugovora o održavanju u vremenu od 0.00 do 24.00 sati.
Utrošeni rezervni dijelovi moraju se obračunavati prema važećoj tržišnoj cijeni u trenutku zamjene
Potrošni materijal mora se obračunavati prema važećoj tržišnoj cijeni u trenutku zamjene
Rezervni dijelovi moraju odgovarati posebnim zahtjevima primjenjivih ATEX-razreda (kategorija, atmosfera, razred temperature). Preporučljivo je koristiti istovjetne originalne dijelove. Izjava o sukladnosti proizvođača prestaje važiti u slučaju neodgovarajuće izmjene na uređaju koje napravi treća strana (neovlaštena osoba).
Koristite samo ATEX certificirane dijelove za ugradnju u ATEX uređaje. Svi električni dijelovi moraju biti uzemljeni. Obavljati redovne provjere ATEX uređaja prema lokalnim zakonskim propisima.
Za navedenu opremu izvršitelj održavanja mora voditi KNJIGU ODRŽAVANJA SUSTAVA.
U Knjigu održavanja sustava izvršitelj će upisivati svaki izvršeni pregled i intervenciju na predmetnom sustavu te eventualne uočene funkcionalne nedostatke i nepravilnosti u korištenju sustava.
Izvršitelj se obavezuje pravovremeno obavještavati naručitelja o svim smetnjama i promjenama koje uoči u radu predmetnog sustava, kao i svim radovima na objektu koji bi mogli utjecati na rad predmetnog sustava. Izvršitelju se ne odobrava zamjena neispravnih ili oštećenih dijelova sustava bez upoznavanja i odobrenja naručitelja.
Naručitelj se obvezuje svaki upis u Knjigu održavanja pregledati i potvrditi.
Također, naručitelj će pravovremeno obavještavati izvršitelja o svim smetnjama i promjenama koje on uoči u radu predmetnog sustava, kao i svim radovima na objektu koji bi mogli utjecati na rad predmetnog sustava.
OBAVEZE NARUČITELJA
1. Osigurati i održavati internetsku komunikaciju (tip KB Merkur)
2. Osigurati elektroenergetsko napajanje sustava